Pré requis :

Opérations de maintenance planifiées et par remplacement.

| Compétences : | Non Acquis |  |  | Acquis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respecter, durant toute l’intervention, les règles liées à l’habilitation. |  |  |  |  |
| C2.13 : Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité. |  |  |  |  |
| C1.2 : Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance. |  |  |  |  |
| C2.14 : Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative). |  |  |  |  |
| C5.3 : S’assurer de la disponibilité des matériels, de l’outillage, des appareils de mesure et de contrôle et des équipements de protection collectifs. |  |  |  |  |
| C2.15 : Remplacer les éléments défectueux. |  |  |  |  |
| C2.16 : Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance. |  |  |  |  |
| C4.7 : Rendre compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance. |  |  |  |  |

Problématique :

Comment réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur un ouvrage ?

## Présentation

Malaxeur

Le système Malaxeur permet de malaxer et de chauffer

des granulés alimentaires qui arrivent en vrac. Ils sont

déposés dans une cuve grâce à un tube de remplissage.

Le malaxage est effectué par l’intermédiaire d’une pale

entraînée en rotation par un moteur triphasé. Sur la

partie arrière du malaxeur se trouve une trappe

d’évacuation qui permet de récupérer les granulés

transformés en pâte.

## Travail demandé

Première partie : Maintenance préventive

Dans le cadre d’une opération de maintenance préventive planifiée, vous devez procéder au remplacement du contacteur de chauffage de la cuve KM3. On doit garder le malaxage en service.

Vous êtes habilités BR.

1.1 Remplissez le tableau de déroulement de la tâche à effectuer.

| N° d’ordre | Opération à effectuer |
| --- | --- |
| 1 | Remplir la fiche d’intervention |
| 2 | Vérification des EPI. |
| 3 | S’équiper des EPI. |
| 4 | Aménagement de l’emplacement de travail. |
| 5 | Ouvrir l’armoire. |
| 6 | Consignation de Q3. |
| 7 | Remplacement de KM3. |
| 8 | Déconsignation de Q3. |
| 9 | Vérification du fonctionnement du chauffage. |
| 10 | Avis de fin d’intervention au chargé d’exploitation. |

1.2 Faites valider votre mode opératoire par votre professeur.

1.3 Remplacez le contacteur KM3 en respectant le mode opératoire établi précédemment et en présence de votre professeur.

Deuxième partie : Maintenance corrective

2.1 Apparition de la défaillance :

L’opérateur constate une défaillance sur le système.

Votre chargé d’exploitation vous remet une autorisation de travail et vous rend-compte des constatations de l’opérateur.

Vous êtes habilités BR.

Constatations de l’opérateur

Exemple : le couvercle ne remonte pas.

Procédez vous-même aux essais de fonctionnement du système en présence de votre professeur pour faire vos propres constatations.

Constatations d’un point de vue technique

Le couvercle ne monte pas. Toutefois, les contacteurs KM21 et KM22 s’enclenchent.

2.2 Localisation du défaut sur les schémas électriques :

Reproduisez ci-dessous la partie du schéma qui vous semble être en cause dans la défaillance.

2.3 Hypothèses relatives au dysfonctionnement :

Dans le tableau ci-dessous, consignez les hypothèses de panne de la plus probable à la moins probable et précisez quelles vérifications vous allez effectuer afin d’identifier l’élément défaillant.

| N° | Hypothèses | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sous tension | Hors tension |
| 1 | Q2 : Disjoncteur déclenché (ou Hors Service) | X |  |
| 2 | F2 : Relais thermique déclenché (ou Hors Service) | X |  |
| 3 | M2 : Moteur M2 Hors Service | X |  |
| 4 | Conducteurs déconnectés ou sectionnés | X |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

2.4 Matériel nécessaire à l’intervention :

Vérifiez si le matériel nécessaire à votre intervention est disponible.

| Cochez si matériel nécessaire | Disponible ? |
| --- | --- |
|  | OUI | NON |
| E.P.I. | X | Casque isolant et anti-choc | X |  |
|  | X | Ecran facial | X |  |
|  | X | Gants isolants avec étui | X |  |
|  |  | Gants de travail |  |  |
|  | X | Vêtements de protection et chaussures de sécurité | X |  |
| E.C.S. |  | Nappe isolante |  |  |
|  | X | Banderole de balisage de zone | X |  |
|  | X | Pancarte d’avertissement de travaux | X |  |
| E.I.S. | X | Cadenas | X |  |
|  | X | Macaron de consignation | X |  |
|  | X | Outils isolants | X |  |
|  | X | Tapis isolant | X |  |
|  | X | Vérificateur d’absence de tension | X |  |

| Cochez si matériel nécessaire | Disponible ? |
| --- | --- |
|  | OUI | NON |
| Appareils de mesure | X | Multimètre | X |  |
|  |  | Contrôleur d’isolement |  |  |
|  |  | Contrôleur d’installation |  |  |
|  |  | Autre : ………………………………………….. |  |  |

2.5 Vérification des hypothèses :

En présence de votre professeur, procédez à l’identification de l’élément défectueux en suivant l’ordre de vos hypothèses et reportez vos résultats dans le tableau.

| Hypothèses | Contrôles à effectuer | Conditions | Valeur attendue | Valeur mesurée | Correct | Incorrect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bornes de test | Appareil utilisé |  |  |  |  |  |
| 1 Q2 | Q2-2 et Q2-4 Q2-2 et Q2-6 Q2-4 et Q2-6 | Voltmètre | Fermer Q2 | 400V 400V 400V | 400V 400V 400V | X |  |
| 2 F2 | F2-2 et F2-4 F2-2 et F2-6 F2-4 et F2-6 | Voltmètre | KM21 ou KM22 enclenché et F2 non déclenché | 400V 400V 400V | 0V 0V 0V |  | X |
| 3 | F2-1 et F2-3 F2-3 et F2-5 F2-1 et F2-5 | Voltmètre | KM21 ou KM22 enclenché | 400V 400V 400V | 400V 400V 400V | X |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Quel est l’élément défaillant ?

| Repère | Désignation | Fabricant | Référence fabricant |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 | Relais thermique 0,4 à 0,63 A | Télémécanique | LR201304 |

2.6 Remise en état du système :

En présence de votre professeur, procédez au remplacement de l’élément défectueux en respectant les règles liées à la sécurité.

2.7 Vérification du bon fonctionnement du système :

La réparation étant effectuée, signalez la fin de votre intervention à votre professeur pour procéder à une vérification du fonctionnement du système en sa présence.

Troisième partie : Compte-rendu d’intervention

3.1 Rédaction du compte-rendu :

Rédigez un compte-rendu de votre intervention.

Le 10/06/2013 à 9h30,

J’ai effectué une maintenance  corrective sur le système Malaxeur au lycée BdP, dans la salle Systèmes.

Après mesure, j’ai constaté que le relais thermique F2 était défaillant, il a été remplacé.

Après réparation, le système fonctionne correctement.

Fin d’intervention, le 10/06/2013 à 11h30.

Monsieur Dupont Roger

Signature

3.2 Historique des interventions :

Complétez l’historique des interventions dans le dossier technique du système. (Informations à reporter dans le tableau ci-dessous.)

| Historique des interventions | Système : MALAXEUR |
| --- | --- |
| Date | Nom de l’intervenant | Heure d’arrivée et de départ | Intervention effectuée | Observations |
| 10/06/2013 | Dupont Roger | Arrivée à : 09 h 30 min Départ à : 11 h11min | Remplacement du relais thermique F2 | Le système fonctionne correctement |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min Départ à : ……h ……min |  |  |

# Text boxes

Système Malaxeur