EWTS (Embedded Wireless Telemetry System)

Prise en main du système EWTS

Table des matières

# Présentation du système
## Le contexte énergétique mondial
L’Agence Internationale de l’Energie (IAE) a en charge d’étudier les perspectives d’évolutions des consommations énergétiques au niveau mondial.
Dans un de ses rapports récents, cette agence, pourtant réputée optimiste, a fait apparaître une forte croissance de la demande en énergie non durable.
Ainsi, si rien n'était fait d'ici-là, la consommation d’énergie primaire augmenterait de 60% en près de 30 ans
Figure 1: Scenario de l’évolution de la répartition des énergies primaires sur 30 ans

Le pétrole resterait la principale énergie primaire, représentant 35% du total. Le gaz verrait sa production doubler sur la période et celle du charbon augmenterait de 50%.

La demande mondiale d’énergie finale continuerait de croître à une allure rapide jusqu’en 2030 au rythme de 1,6% par an soit 58% d’augmentation globale sur la période concernée.

Figure 2: Scenario de l’évolution de la répartition des énergies finales sur 30 ans

La part des énergies renouvelables, malgré une très forte augmentation (+400% sur la période), resterait négligeable.

Figure 3: Scenario de l'évolution de l'origine de la production d'électricité sur 30 ans

La part de l’électricité d’origine renouvelable augmenterait fortement mais n’atteindrait au final que 6% de la production mondiale d’électricité en 2030, laissant le charbon et le gaz en tête des matières premières pour la production d'électricité.

L’étude de ce genre de scénarios est la preuve de l’absolue non durabilité des systèmes énergétiques actuels. En effet, ces scénarios impliqueraient une augmentation linéaire de 62% des émissions de GES (gaz à effets de serre : CO2, CH4, N2O, SF6, PFC, HFC) totalement incompatibles avec la menace globale de changement climatique et les engagements du protocole de Kyoto.
Ce protocole, ratifié en 1997, prévoyait que les états signataires diminuent d'au moins 5% leurs émissions de gaz effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau d’émissions atteint en 1990.

Peut-être plus encore que la gestion des énergies, la gestion de l'eau constituera un véritable défi dans les années à venir.
Le schéma suivant, par exemple, fait apparaître que quand un français consomme 150 litres par jour en moyenne, un américain en consomme 380 litres.
De plus, et c'est un point essentiel, si on analyse les utilisations de l'eau à l'échelle d'une ville, on peut constater que pas moins de 13 % de cette eau est perdue en raison de fuites.

Or la répartition inégale des ressources en eau (comme le montre la carte suivante), l'accroissement de la population et les changements climatiques impliquent d'ores et déjà la nécessité d'un changement des comportements et de rechercher des alternatives afin de garantir l'accès à l'eau potable pour chacun.

Figure 4: Scénario de l'évolution de la répartition des ressources en eau sur 25 ans

Une gestion plus durable des énergies et de l'eau passera nécessairement par le souci d'économiser. C'est dans ce cadre-là qu'ont été mises en place des normes d'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment.

Afin de mesurer cette efficacité énergétique, Les DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) ont été instaurés.
Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) a pour but:
- d’évaluer les performances énergétiques d’un bâtiment
- de prédire le coût de ses consommations
- de faire un état des lieux des équipements
- de proposer des pistes d’améliorations
Il est obligatoire lors de la vente d’un bâtiment depuis le 1er novembre 2006.
Depuis le 1er juillet 2007, il est nécessaire lors de la livraison de bâtiments neufs, ou pour louer des bâtiments et logements.
Suite à un DPE, un bâtiment se voit affublé de 2 étiquettes:
Énergie
Climat
Elles fonctionnent sur le même principe que celles des réfrigérateurs: de A (bon) à G (mauvais) pour les logements, A à I pour les bâtiments non résidentiels suivant la représentation suivante :
Figure 5: Etiquette représentant la consommation / d'énergie d’un bâtiment (en kilowattheures par mètre / carré et par an)	Figure 6: Etiquette représentant la quantité de gaz à / effet de serre émise par un bâtiment (en kg de CO2 / par mètre carré et par an)

## Les moyens pour économiser
Comme le montre le cycle suivant, afin de réaliser des économies, il faut pouvoir effectuer un bilan énergétique et ainsi poser un diagnostic. Ce bilan ne peut se faire qu'à partir de mesures effectuées dans le bâtiment. Une fois ces mesures réalisées, elles doivent être analysées afin de localiser les éventuelles zones énergivores. Il faut ensuite tenter d'améliorer l'efficacité énergétique des zones localisés puis surveiller l'évolution de leur consommation d'énergie afin de valider une amélioration ou de prévenir une éventuelle détérioration de l'efficacité.
Le système EWTS de la société TechNext permet d'assurer la surveillance de la consommation énergétique à l'échelle d'un bâtiment, d'une usine, d'un immeuble ou simplement d'une maison individuelle. Il peut analyser les consommations et agir pour économiser l'énergie notamment en coupant automatiquement l'arrivée d'eau après avoir détecté une fuite ou une rupture de canalisation.
Il enregistre dans une base de données les mesures effectuées par ses capteurs sans fils. Ces données seront accessibles depuis un simple ordinateur relié au réseau voire même depuis Internet.
Figure 7: Les moyens pour économiser

## Les fonctionnalités du système EWTS

Le système EWTS permet de consulter et donc de surveiller à distance la consommation d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que la température d'un bâtiment grâce à un réseau de capteur sans fils et à un micro-serveur capable de stocker les mesures dans une base de donnée et de les rendre accessibles via un serveur web. Un de ces capteurs est en plus capable de couper l'eau en cas de détection de fuite ou de rupture de canalisation. Le système peut envoyer des messages d'alertes par mail en cas de problème où de dépassement de seuils prédéfinis par l'opérateur.

## Vue d'ensemble
Figure 8: Installation du système EWTS au sein d'un établissement scolaire

Le système EWTS peut être installé au sein même d'un lycée. Il a par exemple été installé dans le département STI du Lycée Nicolas Appert d'Orvault (44), afin de suivre la consommation électrique des salles de BTS IRIS et la consommation d'eau du bloc sanitaire. Il s'appuie sur le réseau informatique du BTS IRIS qui possède son propre accès à internet (ADSL), mais aurait pu également s'appuyer sur le réseau informatique pédagogique du lycée.
## L'interface côté utilisateur.
Le système EWTS permet de suivre les consommations énergétiques sous la forme de graphiques générés à la demande en fonction des critères définis par l'utilisateur. L'exemple suivant montre la courbe du débit d'eau (en litres par heure) maxi et moyen sur 10 jours.

Figure 9: graphique des consommations
# Présentation des équipements
## Liste des équipements
Le système EWTS est composé des éléments suivants:
- un micro-serveur EWTS-HYD à base moxa w321
- un récepteur radio longue portée (4km)
- un disjoncteur d'eau Clipflow de la société Hydrelis
- un émetteur radio courte portée (400m) Hydrelis
- un compteur d’énergie électrique LE-01d
- un émetteur compteur d’impulsions DAM10-T
- un cordon usb-série Hydrelis
- 1 cd TechNext
- 1 cd Hydrelis contenant le logiciel de configuration et d’exploitation du Clipflow

Dans certaines configurations et notamment pour des installations triphasées, la partie  « mesure de la consommation électrique » pourra être assurée, en remplacement du compteur d’énergie LE-01d et de l’émetteur DAM10-T, par :
- une unité de contrôle de la consommation d'eau Checkflow Hydrelis
- un compteur d'énergie Siemens 7kt1 511
- 3 transformateurs de courant Siemens 4nc5121-2cc20
- un kit de connectique px0411
## détail des équipements
### Le micro-serveur EWTS-HYD à base Moxa w321

Ce module constitue le cœur du système. / Basé sur un module W321 de marque Moxa / Son rôle est de récupérer toutes les données que lui transmettent les différents modules de mesure, de les stocker dans une base de données et de les mettre à la disposition des utilisateurs via un réseau local ou via internet. / Il possède un processeur ARM cadencé à 200Mz, un système d’exploitation Linux, un serveur web Apache et un serveur de base de données MySQL. / Il peut être relié à un réseau local par le biais d'une connexion Fast Ethernet (100 Mbits/s) ou par une liaison wifi (sans fil) grâce à son antenne incorporée. / Il doit être couplé à un récepteur radio UHF (porteuse à 868MHz) longue portée (4km) afin de recevoir les mesures émises par les capteurs

Figure 10: Récepteur UHF alimenté
### Le disjoncteur d'eau ClipFlow
Figure 11: Module ClipFlow (Hydrelis)

Ce module s'installe sur une canalisation d'eau. Il peut envoyer des messages (sous la forme de trames) au serveur EWTS-HYD en lui connectant un émetteur radio. Le ClipFlow possède plusieurs fonctionnalités :
- disjoncteur d'eau : le ClipFlow peut détecter les fuites d'eau ou les ruptures de canalisation et couper automatiquement l'arrivée d'eau, le cas échéant. Un débit constant sur une période prédéterminée est considéré comme ayant pour origine une fuite. Plus le débit est élevé plus le temps de réaction sera court. Le ClipFlow peut également couper l'eau au bout d'une certaine période d'inutilisation du réseau (départ en vacances,...)
- Mesure du débit : il peut mesurer et transmettre le débit d'eau instantané.
- Mesure de la consommation : le ClipFlow mesure la consommation d'eau et renvoie systématiquement dans ses trames la valeur courante de la consommation totale d'eau.
- Mesure de la température : il mesure et transmet la température de l'eau, ce qui permet à l'utilisateur de détecter les risques éventuels de gel dans les canalisations. Ces données sont seulement transmises à titre d'information, le ClipFlow ne gérant pas ce type de risque par lui-même.
- Déclenchement d'alarme en cas d'anomalies constatées (dépassement de valeurs seuil, déclenchement du bras,...). Ces alarmes peuvent être accompagnées d'un envoi de message par email ou par sms. Cet envoi sera assuré par le MOXA W321 sur la base des informations qu'il aura reçues du ClipFlow.
### Le système de mesure de la consommation électrique
Au sein du système réel, deux kits d’appareils de mesure sont proposés suivant les conditions d’exploitation. Dans le cadre d’une exploitation pédagogique ces deux kits peuvent être utilisés. Le premier kit est celui qui est installé sur le banc didactique de gestion de la consommation électrique. Le second kit supportant le triphasé et pouvant être couplé à un transformateur de courant (TC) pourra être utilisé pour mesurer la consommation électrique d’une partie de l’établissement, après installation par une personne habilitée.

#### Le kit « Mesure de la consommation électrique »
Compteur d’énergie électrique LE-01d ( pour une installation monophasée). Il mesure et affiche la consommation d’énergie électrique en kWh. L’affichage a une précision de 1 Wh. / Il supporte une tension de 230V et un courant permanent maxi de 45A (puissance totale ≈ 10kW). / Il est capable de délivrer une impulsion tous les 0.1 kWh consommés.
Compteur d’impulsions / émetteur DAM10-T (société Hydrelis) / Connecté au compteur LE-01d, il compte les impulsions générées par celui-ci. / Mesure la température ambiante à l’aide d’un capteur de température déporté / Transmet au serveur EWTS-HYD, à intervalle régulier, la valeur de la consommation d’énergie électrique ainsi que la température mesurée. / Une transmission toutes les 10 minutes. / Utilise le même protocole de communication que le ClipFlow

### Figure 12: Kit de mesure de la consommation d'énergie électrique triphasée
### Le banc de télémétrie et de collecte des mesures
Ce banc met en situation le serveur EWTS-HYD, cœur du système, selon la plupart des configurations réseau auxquelles il est susceptible d’être rattaché dans le cadre d’une utilisation réelle. Il permet d’aborder tous les concepts associés aux réseaux (notions de protocoles, réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux de terrain,…).
Ce banc est composé des éléments suivants :
Micro-serveur EWTS-HYD à base Moxa W 321 : Il centralise les mesures et les informations récupérées depuis les différents capteurs, notamment du ClipFlow du banc de gestion des ressources en eau et du DAM10-T du banc de gestion de la consommation électrique. Son bloc-alimentation se situe sur la face arrière du banc.

Récepteur UHF : il est relié au micro-serveur par une liaison série. Il permet de récupérer les données transmises par les émetteurs connectés aux capteurs installés sur les deux autres bancs. Sa portée est de 4km. Son bloc-alimentation est également situé à l'arrière du banc.

Prise espion (liaison série RS 232) : ( si équipé)
Cette prise, qui s'intercale entre le récepteur UHF et la prise RS232 du micro-serveur, permet d'espionner les échanges entre les capteurs situés sur les deux autres bancs (ClipFlow ou DAM10-T) et le micro-serveur EWTS-HYD. Deux possibilités sont offertes :
- Relier la prise à un poste de travail avec un cordon série DB9 (au besoin avec un cordon série USB-DB9 si le poste de travail n'est pas équipé de prise DB9).
- Relier la prise à un oscilloscope à partir des plots noir et vert.

Les émetteurs UHF etles systèmes de mesure clip flow et LE-01d
La procédure permettant la capture des trames sur cette liaison série est décrite en annexe,
# Configuration de base du système
L'objectif est d'effectuer une configuration minimale du système (un PC et les trois bancs) afin de pouvoir consulter les premières courbes de consommations. Des configurations plus poussées sont décrites en annexes. Elles permettent notamment au serveur EWTS-HYD d'accéder à internet pour récupérer l'heure à partir d'un serveur spécial (NTP) ou d'envoyer des messages d'alertes en cas de détection de problème. Une annexe décrit également la possibilité de rendre le serveur EWTS-HYD accessible depuis internet.
## Configuration des modules ClipFlow
Cette configuration doit être effectuée pour le ClipFlow du banc et pour l'éventuel ClipFlow optionnel dont l'installation est décrite en Annexe.
Le ClipFlow est pré-configuré pour un usage standard correspondant aux besoins de la plupart des utilisateurs.
Lors d'une première mise en service du système, il n'est pas nécessaire de modifier la configuration par défaut du ClipFlow. En revanche il est nécessaire de récupérer son identifiant si celui-ci n’était pas fourni. Pour cela, il faut installer le logiciel de paramétrage Hydrelis et relier le ClipFlow à un PC par l'intermédiaire du cordon adéquat (USB-Série RJ45).
Pour récupérer l'identifiant du ClipFlow :
- Installer le logiciel Hydrelis et les pilotes de l'interface série-USB en suivant la procédure décrite dans l'ANNEXE 2 : Installation du logiciel de configuration du ClipFlow.
- Relier correctement le ClipFlow au PC à l'aide du cordon prévu à cet effet
  - Déconnecter l'émetteur de la prise RJ45 du ClipFlow si celui-ci était déjà connecté.

Figure 13: Connexion d'un PC au module ClipFlow

  - Connecter le cordon spécial à la prise RJ45 du ClipFlow d’un côté et à la prise USB du PC de l’autre côté comme présenté sur le schéma suivant.
- Lancer le logiciel Hydrelis
- Cliquer sur l'onglet « Autre/Aide »
- Noter l'identifiant du ClipFLow (dans l'exemple ci-dessous : 001223)

Figure 14: Logiciel Hydrelis - Récupération de l'identifiant du capteur

Le logiciel Hydrelis permet également de modifier la configuration du ClipFlow, notamment:
- Les seuils de déclenchement du bras. Par exemple, sur la capture ci-dessous, on peut constater que le bras se déclenchera lorsqu'il détectera un débit constant de 10 litres/heures au bout de 50 litres soit un débit de 10 l/h pendant 5 h. Il se déclenchera aussi pour un débit constant de 2m3/h au bout de 300 litres perdus soit au bout de 9mn. Enfin une fuite sera considérée comme une rupture lorsque le débit atteindra 2,5m3/h auquel cas le bras se déclenchera immédiatement.
- Le temps d'absence (départ en vacances) au-delà duquel l'arrivée d'eau sera coupée.
- La durée de l'inhibition après appui sur le bouton du ClipFlow
- Le choix d'autoriser ou non le déclenchement du bras en cas de fuite, de rupture, d'absence, de tension de pile trop faible, ainsi qu'en cas d'appui sur le bouton situé sur le ClipFlow (déclenchement manuel).
- Le choix du déclenchement d'une alarme et/ou d'une pré-alerte en cas de détection de différents évènements. En effet le ClipFlow peut être relié directement à une alarme par l'intermédiaire de sa liaison RJ45 (voir ANNEXE – Le protocole de communication Hydrelis)

Figure 15: Logiciel Hydrelis - Configuration du ClipFlow

Ce logiciel permet également de consulter les données recueillies par le ClipFlow en direct, à savoir :
- la température de l'eau
- le débit actuel ainsi que le nombre de litres déjà consommés pour ce débit. Ces deux valeurs conditionnent la détection de fuite ou de rupture et donc le déclenchement du bras.
- la consommation totale (Index)
- l'état du compteur d'absence, c'est-à-dire le temps d'inactivité restant avant le déclenchement d'une alarme d'absence et/ou de la coupure d'eau. Ce compteur se réinitialise automatiquement dès qu'un débit, et donc une activité, est détecté. La valeur initiale du compteur ( 3 jours par défaut) peut être modifiée dans l'onglet de configuration.
- La valeur du compteur d'inhibition. L'utilisateur peut en effet inhiber le déclenchement du bras du ClipFlow par un simple appui sur le bouton. Lors d'une brève pression sur ce bouton, le ClipFlow passe en mode inhibé et ne déclenchera pas son bras même s'il détecte une fuite. Cette fonctionnalité est offerte dans le cas d'une utilisation exceptionnelle de l'eau (arrosage du jardin, remplissage d'une piscine,...). Le ClipFlow retrouve alors son mode de fonctionnement normal au bout de 24h par défaut, mais cette valeur peut être modifiée dans l'onglet de configuration.
- L'état du ClipFlow (ici au repos). La liste des états possibles peut être consultée dans l' ANNEXE – Le protocole de communication Hydrelis
- la tension de la pile et celle du condensateur

Figure 16: Logiciel Hydrelis - Lecture des mesures en temps réel

## Accès à la configuration du Serveur EWTS-HYD
Pour accéder à l'interface de configuration de l’EWTS-HYD, celui-ci doit d'abord être relié en réseau à un PC. Il faut donc relier physiquement le serveur et le PC, puis configurer leur adresse IP respective afin qu'ils puissent communiquer.

Il faudra également relier le récepteur HF au Moxa par un câble réseau.

### Les connexions physiques

Figure 17: Connexion PC <-> Serveur et Serveur <-> Récepteur UHF

Les connexions entre l’EWTS-HYD et le récepteur UHF doivent être effectuées hors tension. Relier le récepteur longue portée au serveur en le connectant sur son port DB9 n°2 (repéré P2)
Relier le MOXA W321 au PC à l'aide du cordon RJ45 fourni.
En théorie, il faudrait utiliser un câble croisé. Néanmoins les cartes réseaux modernes sont capables de détecter si le câble est croisé ou non (Auto MDI/MDI-X).
Mettre le PC et le récepteur HF sous tension. Le serveur EWTS-HYD sera branché ultérieurement.
### La configuration IP du PC
L'objectif est d'attribuer une adresse IP à la carte réseau du PC afin qu'il puisse communiquer avec le serveur EWTS-HYD. Par défaut, le serveur possède sur sa liaison Ethernet, l'adresse IP et le masque de sous-réseau suivant:
Adresse IP du W321 : 192.168.3.127
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Pour communiquer avec le serveur EWTS-HYD, la carte réseau du PC doit posséder une adresse IP qui appartient au même réseau.
Les caractéristiques de ce réseau sont, après calculs :

Adresse du serveur EWTS-HYD	192.168.3.127
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Adresse réseau	192.168.3.0
Adresse de diffusion	192.168.3.255
Adresse minimum	192.168.3.1
Adresse maximum	192.168.3.254
Nombre maximum de machines	254
Classe d'adresse	C

Il faut donc procéder à la configuration de la carte réseau du PC avant d’envisager une communication.

A présent, il faut tester la configuration IP en essayant de contacter le MOXA W321
 Brancher l'alimentation du W321. L’EWTS-HYD s'initialise. Il émet tout d'abord un bip, puis
le noyau Linux embarqué (système d'exploitation du micro-serveur) se charge durant 30s à 1 minute.

 Patienter jusqu'à ce que la led « READY » s'allume ; l'appareil est alors prêt à communiquer.

Echec de la communication :
Il est possible que l'échec de la communication soit dû à la configuration IP de la carte réseau du serveur EWTS-HYD. Dans ce cas, installer le logiciel de détection des EWTS-HYD fourni sur le CD de la société TechNext : UC Finder. Pour cela, se référer à l'Annexe – Le logiciel UCFinder.
- Lancer le logiciel UC Finder et retrouver l'adresse IP de l’EWTS-HYD.
- Déterminer la plage d'adresses IP possibles du réseau auquel appartient l’EWTS-HYD, (en vous référant au besoin à la méthode de calcul décrite en annexe ), choisir et attribuer à la carte réseau du PC une adresse appartenant à cette plage en reprenant la procédure précédente, afin d'établir la communication avec l’EWTS-HYD.
- Tester à nouveau la communication.

## Configuration du Serveur EWTS-HYD
### Accès à l'interface web de configuration
Il est possible de configurer l’EWTS-HYD à partir de son interface web fournie par le serveur web. Il suffit pour cela de lancer le navigateur internet de son choix (Firefox ou Internet Explorer par exemple) sur le PC connecté en réseau au MOXA et de saisir dans la barre d'adresse l'URL (Uniform Ressource Locator) suivant:
http://192.168.3.127
En supposant bien sûr que l’EWTS-HYD possède toujours son adresse IP par défaut. Si tel n'est pas le cas, mettre dans la barre d'adresse, l'adresse IP retrouvée grâce au logiciel UC Finder (voir Annexe 1).
On obtient alors la page suivante :

Figure 18: Logiciel EWTS - Accès à la barre de menu

- Se connecter en saisissant le login et le mot de passe administrateur par défaut ou celui vous ayant été fourni, puis en cliquant sur « Connexion »:
  - login :	admin
  - mot de passe :	admin

### Enregistrement des capteurs associés au micro-serveur EWTS-HYD
Le système EWTS peut gérer les données en provenance de 200 capteurs au maximum. Lors de la première mise en service du système, il faut associer ces capteurs au micro-serveu.
Chaque capteur possède un identifiant unique. Le capteur qui désire envoyer un message au micro-serveur transmet son identifiant au début de la trame de communication. Ainsi le micro-serveur sait d'où proviennent les informations qu'il reçoit. Le serveur ne prend en compte que les informations des capteurs qui lui ont été associés.
Pour définir les capteurs que l’EWTS-HYD doit gérer, par exemple le ClipFlow du banc de gestion des ressources en eau,
- Dans la barre de menu, cliquer sur « capteurs », puis sur « configuration des capteurs »
- La page suivante s'affiche, renseigner les champs comme indiqué,

Figure 19: Déclaration d'un capteur

- Lorsque la configuration est terminée, cliquer sur le bouton Enregistrer.
- Recommencer la procédure pour chaque capteur en votre possession.

# Analyse de la consommation énergétique
Le système EWTS permet d'analyser la consommation énergétique d'un site (immeuble, bâtiment, maison individuelle...). Cette analyse dépend des différents types de capteurs utilisés et peut englober le suivi de :
- la consommation d'eau
- La consommation électrique
- La consommation de gaz
- La température.
Ce suivi peut être fait au choix sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, voire même sur plusieurs années, les données étant stockées sur une carte SD de capacité variable (de 1Go à 16Go).
L'analyse est accessible sous la forme de graphiques fabriqués à la demande à partir des critères retenus par l'utilisateur et des données stockées dans la base de données embarquée dans le Moxa W321. Le système offre également la possibilité de récupérer les données brutes sous la forme d'un fichier CSV. Ce format permet d'importer les données dans un tableur type Excel ou OpenOffice Calc.
L'interface est accessible depuis un simple navigateur web (Internet Explorer, Firefox,...). Elle est basée sur la technologie propriétaire Flash (Adobe), la même que pour la plupart des sites de streaming vidéo (Youtube, dailymotion,...). L'interface est en fait une application (un logiciel) développée en flash s'exécutant à l'intérieur d'une page web.

## 4-1 - Le stockage des données
Les données exploitées pour l'analyse de la consommation énergétique sont collectées et stockées par le Micro-serveur Moxa. Celui-ci stocke deux types d'informations:
- les données brutes : Chacun des capteurs est configuré pour envoyer au moins une trame toutes les 2 minutes (ClipFLow et CheckFlow) ou toutes les 10mn (DAM10-T). Cet intervalle de temps est respecté lorsque le capteur ne détecte aucune activité (pas de débit d'eau détecté ou, suivant le capteur, pas d'énergie électrique consommée). Dès qu'une activité est détectée, le capteur envoie une trame contenant toutes les informations qu'il a recueillies à cet instant puis une autre à chaque variation de la mesure (incrément de la consommation ou variation du débit). Chaque trame reçue en provenance d'un capteur est décomposée et enregistrée dans la base de données.
- Les données statistiques : Pour faciliter l'analyse de la consommation et pour optimiser les temps de traitements, le micro-serveur effectue régulièrement des relevés d'extrema et des calculs de moyenne. Il va ainsi relever les valeurs maximum et minimum et calculer la consommation moyenne pour chaque capteur :
  - toutes les 15mn ;
  - sur la journée (tous les jours à 23h59 il calcule la moyenne quotidienne et relève les extrema) ;
  - pour le mois (moyenne calculée et extrema mensuels relevés le dernier jour du mois à 23h59) ;
  - pour l'année (moyenne calculée et extrema relevés le 31 décembre à 23h59).
Pour en apprendre plus sur la façon dont sont stockées les données, voir l'Annexe - Présentation de la base de données du système

## 4-2 - La création de graphiques
Après s'être connecté au système depuis un navigateur à l'aide d'un login et d'un mot-de-passe valides, comme indiqué au chapitre 3-3, dans la barre de menu de l'interface, choisir « Graphiques » → « Édition »
Une interface s'ouvre alors. Celle-ci propose de choisir le capteur dont les données doivent être analysées, la nature de ces données ainsi que la période sur laquelle porte l'analyse.

Figure 20: Sélection des paramètres pour la génération de graphiques

Le capteur ClipFlow, lié à la consommation d'eau, permet d'établir des graphiques sur
- la consommation d'eau (en litres) horaire, journalière, mensuelle ou annuelle suivant la résolution et la période choisies ;
- le débit horaire moyen
Les capteurs de type DAM10-T ou CheckFlow sont utilisés pour mesurer la consommation électrique. Les données qu'ils fournissent périodiquement permettent de réaliser des graphiques faisant apparaître la consommation électrique en 1/10ème de kWh.
Une fois les paramètres choisis, il suffit de cliquer sur le bouton « Afficher le graphique ».

## 4-3 - Un exemple de graphiques
Voici par exemple, le graphique représentant les débits d'eau moyens dans un des blocs sanitaires du bâtiment STI du lycée Nicolas Appert sur une matinée, quart d'heure par quart d'heure.
Ces données sont extraites de la tables des statistiques (une mesure tous les quarts d'heure).
On constate la présence de trois pics principaux correspondants aux horaires de ménage (7h00 – 7h30), à la récréation (10h00 – 10h15) et à la pause de midi (12h05).

Figure 21: Débits d'eau moyens dans un des blocs sanitaires
4-4 - Précautions à prendre si la carte mémoire est pleine
Il est à noter que les capteurs effectuent un envoi de données à chaque variation des grandeurs qu'ils mesurent (consommation ou débit). En cas d'inactivité totale, ils envoient un message toutes les 2 minutes (10mn pour le DAM10-T). Ces données sont systématiquement stockées par le micro-serveur Moxa dans sa base de données. Afin d'alléger la charge du microprocesseur lors des requêtes effectuées sur la base de données à chaque demande de graphique, des valeurs intermédiaires sont calculées périodiquement.
Ainsi, sont stockées dans la base :
- une valeur de la consommation et du débit horaire moyen par quart d'heure,
- La consommation totale de chaque journée, de chaque mois et de chaque année,
- Le débit maximum minimum et moyen de la journée, du mois et de l'année.
En effet, le serveur de base de données mis en œuvre par le système est un serveur MySQL. Ce type de serveur, utilisé par nombre de sites web sur internet, est relativement gourmand en ressources et le microprocesseur de l’EWTS-HYD, cadencé à seulement 200Mhz, risque de peiner à exécuter des requêtes dont le résultat serait trop volumineux. Le programme d'acquisition des données « mâche » ainsi un peu le travail du processeur en réalisant des calculs intermédiaires afin d'accélérer les temps de traitement.
Ceci permet également de récupérer de l'espace disque au besoin, en supprimant les données brutes de la base de données pour ne garder que les données statistiques.
Attention, comme le précise bien l'interface, l'opération suivante est irrémédiable et ne doit être réalisée que si la carte mémoire est pleine.
Il faut alors :
- Aller dans le menu ''Système'' → ''libération d'espace disque''
- Sélectionner les ''Enregistrements instantanés des capteurs (à détruire en priorité)''