Prérequis :

| Compétence(s) : | Non Acquis |  |  | Acquis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-3. Décoder les documents |  |  |  |  |
| C2-2. Compléter les plans et les schémas |  |  |  |  |
| C2-9. Vérifier les grandeurs |  |  |  |  |
| C2-10. Contrôler le fonctionnement |  |  |  |  |
| C2-11. Effectuer les mesures |  |  |  |  |
| C2-12. Modifier le dossier technique |  |  |  |  |

Problématique :

L’hôpital d’Albert souhaite rénover ses différents éclairages extérieurs suite à la vétusté de ses installations.
Votre société LAM’ELEEC est mandatée pour effectuer la rénovation des différentes zones d’éclairage.

La validation de l’ensemble se fera par le biais de mesures électriques et apportera la validation finale de l’ouvrage. Les essais se feront en toute sécurité « vous êtes habilités B1V »

## Présentation

L’hôpital d’Albert souhaite rénover ses différents éclairages

extérieurs suite à la vétusté de ses installations.

## Travail demandé

On vous demande de choisir les types de lampes et de mettre en service l’armoire éclairage commandant les différentes zones d’éclairage de l’hôpital, dans le cadre de la RT2012, d’effectuer une étude sur une économie d’énergie. (Développement Durable)

Lire, décoder et modifier les informations et les schémas électriques

Réaliser les contrôles et tests de sécurité

Vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble.

* Un dossier technique complet comprenant le cahier des charges et un accès internet.

*Le contrôleur de réseau C.A  8230 et les EPI

Mise en situation :

L’hôpital d’Albert souhaite rénover ses différents éclairages extérieurs suite à la vétusté de ses installations.

Votre société LAM’ELEEC est mandaté pour effectuer la rénovation des différentes zones d’éclairage.

La validation de l’ensemble se fera par le biais de mesures électriques et apportera la validation finale de l’ouvrage. Les essais se feront en toute sécurité « vous êtes habilités B1V »

1 / Nommer les éléments qui assurent la protection des différentes zones à étudier en vous aidant du dossier technique:(DT3,DT4 et Schémas électriques)

| Zone | Type | Repère | Calibre |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | Disjoncteur Magnéto thermique Uni+neutre | Q103 | 10A |
| Accueil du public | Disjoncteur Magnéto thermique Uni+neutre | Q300 | 10A |
| Parking visiteurs | Disjoncteur Magnéto thermique Uni+neutre | Q201 | 10A |
| Parking personnels | Disjoncteur Magnéto thermique Uni+neutre | Q102 | 10A |

Pour un parking, les lampes recommandées sont :

Soduim haute pression (SHP)

Iodures métalliques ≤ 400W

2 / A partir de la documentation technique, indiquer les deux types de lampe recommandées pour assurer l’éclairage des zones de parking de l’hôpital.(DT5)

3 / Les différentes zones sont équipées  de projecteur alu pour lampe à décharge pour lampe RX7s, on vous demande de choisir les lampes à associer à chaque appareil.(DT6)

| Zone | Référence | Quantité | Type de lampes | Puissance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | AL 32021 | 3 | Iodure | 250W |
| Accueil du public | AL 32021 | 5 | Iodure | 250W |
| Parking visiteurs | AL 37521 | 4 | SHP | 400W |
| Parking personnels | AL 37521 | 4 | SHP | 400W |

4 / A partir des informations recueillies ci-dessus, on vous demande de choisir la référence des lampes à mettre en place dans les projecteurs : (DT7 à 10)

| Zone | Référence | Type de lampes | Puissance | Efficacité lumineuse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | SON-T 250W | Iodure | 250W | 110 lm/W |
| Accueil du public | SON-T 250W | Iodure | 250W | 110 lm/W |
| Parking visiteurs | NAV-T 400W | SHP | 400W | 136 lm/W |
| Parking personnels | NAV-T 400W | SHP | 400W | 136 lm/W |

5/ Chacune des quatre zones est alimentés en  230V~ (monophasé) avec un cosϕ  de 0,85. Calculer le courant absorbé par le circuit éclairage de chaque zone : (DT3 et DT4)

| Zone | Formule | Application | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | I = | I = | 3,84 A |
| Accueil du public | I = | I = | 6,4 A |
| Parking visiteurs | I = | I = | 8,18 A |
| Parking personnels | I = | I = | 8,18 A |

6/ L’installation est pilotée par un automate twido ref : TWD LCAA 24DRF . Peut-on alimenter directement les luminaires d’une zone en sortie de l’automate ? (DT11)

oui     			 non

Le courant absorbé au minimum est de 3,84 A, or l’automate peut commuter en sortie un courant de 2A.

Justifier votre réponse :

7/ A partir du schéma de l’installation et de l’armoire d’éclairage et du dossier technique, donner les éléments qui vont permettre la mise en fonctionnement des différentes zones : (Schéma électrique)

| Zone | Type | Repère | Calibre |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | Télérupteur Bipolaire | T103 | 16A |
| Accueil du public | Télérupteur Bipolaire | T300 | 16A |
| Parking visiteurs | Télérupteur Bipolaire | T201 | 16A |
| Parking personnels | Télérupteur Bipolaire | T102 | 16A |

PROCEDURE DE MISE EN SERVICE : (Durée conseillée : 1h)

L’installation de l’armoire a été consignée au TGBT par le chargé de consignation et vous avez reçu l’ordre d’effectuer les travaux ci dessous par le chargé de travaux

8 / Nommer les titres d’habilitation de chacun

| Personne | Titre d’habilitation |
| --- | --- |
| Le chargé de consignation | BC |
| Le chargé de travaux | B2V |
| Vous même | B1V |

9/ Afin de garantir votre propre sécurité vous devez effectuer une VAT avant d’entreprendre les travaux, sous quel appareillage allez vous l’effectuer : (Schéma électrique)

| Nom | Repère |
| --- | --- |
| Interrupteur général | IG |

L’installation est maintenant en sécurité, vous pouvez effectuer les mesures suivantes

- Contrôler l'absence de court circuit dans les différentes parties de l'installation.

| Appareil utilisé | Calibre/position du commutateur |
| --- | --- |
| Ohmètre | Ω |

Compléter le tableau suivant :

Départ des différentes zones

| CONDITIONS | BORNES DE VERIFICATION | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q103=1 et T103=1 | Q103-2 – Q103-4 | ∞ | ∞ | Correcte |
| Q300=1 et T103=1 | Q300-2 – Q300-4 | ∞ | ∞ | Correcte |
| Q201=1 et T201=1 | Q201-2 – Q201-4 | ∞ | ∞ | Correcte |
| Q102=1 et T102=1 | Q102-2 – Q102-4 | ∞ | ∞ | Correcte |

- Contrôler l'isolement dans les différentes parties de l'installation.

| Appareil utilisé | Calibre/position du commutateur |
| --- | --- |
| Mégohmètre | MΩ |

Compléter le tableau suivant :

Départ des différentes zones

| CONDITIONS | BORNES DE VERIFICATION | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q103=1 et T103=1 | Q103-2 – Q103-4 | ≥250KΩ | ∞ | Correcte |
| Q300=1 et T103=1 | Q300-2 – Q300-4 | ≥250KΩ | ∞ | Correcte |
| Q201=1 et T201=1 | Q201-2 – Q201-4 | ≥250KΩ | ∞ | Correcte |
| Q102=1 et T102=1 | Q102-2 – Q102-4 | ≥250KΩ | ∞ | Correcte |

PROCEDURE DE MISE EN SERVICE (suite) :

10/ A partir du dossier technique (schéma de borniers), veuillez raccorder les câbles correspondant aux différentes zones.

Assurez-vous que les liaisons équipotentielles de chaque appareil sont correctes.

Remarque importante : le raccordement du luminaire à la source d'alimentation devra se faire obligatoirement en présence du professeur avec du matériel de sécurité.

Faites vérifier votre montage par le professeur avant d’effectuer la mise sous tension.

Le raccordement au réseau et les étapes suivantes de la mise en service doivent être effectués en présence du professeur et dans le respect des prescriptions de la publication UTE C 18-510. En particulier, vous devez avoir une autorisation verbale ou écrite du chargé de travaux (professeur) et vous équiper des EPI pour toute mesure sur l'installation électrique sous tension ou pour toute intervention ou travail au voisinage de pièces nues accessibles et sous tension.

2ème ETAPE : INSTALLATION SOUS TENSION :

11 / A l’aide de l’analyseur de réseau monophasé CA 8230, veuillez vérifier la concordance entre l’installation et le cahier des charges.

- Contrôler les valeurs des tensions dans les circuits de puissance:

Compléter le tableau suivant :

Départ des différentes zones

| CONDITIONS | BORNES DE VERIFICATION | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q103=1 et T103=1 | T103-05H et T103-05I | 230V ac | 230V ac | Correcte |
| Q300=1 et T103=1 | T300-06C et T300-06D | 230V ac | 230V ac | Correcte |
| Q201=1 et T201=1 | T201-05N et T300-05O | 230V ac | 230V ac | Correcte |
| Q102=1 et T102=1 | T102-05F et T102-05G | 230V ac | 230V ac | Correcte |
| Pour la suite de vos relevés : Pensez à multiplier votre lecture par le nombre d’appareils positionné « étude à but pédagogique » |  |  |  |  |

- Contrôler les valeurs des intensités dans les circuits de puissance (attendre 5 minutes que les lampes soient à plein régime)

Compléter le tableau suivant :

Départ des différentes zones

| CONDITIONS | PHASES DE VERIFICATION | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q103=1 et T103=1 | T103-05I | 3.84A | 4.1A | Correcte |
| Q300=1 et T103=1 | T300-06D | 6.4A | 6A | Correcte |
| Q201=1 et T201=1 | T300-05O | 8,18A | 7.4A | Correcte |
| Q102=1 et T102=1 | T102-05G | 8,18A | 7.9A | Correcte |

- La valeur des disjoncteurs  protégeant chaque zone est elle correcte.

| CONDITIONS | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | 10A | 4.1A | Correcte |
| Accueil du public | 10A | 6A | Correcte |
| Parking visiteurs | 10A | 7.4A | Correcte |
| Parking personnels | 10A | 9A | Correcte |

- Contrôler les valeurs des puissances actives dans les circuits. (on admettra une différence de 10% entre la valeur attendue et lue)

| CONDITIONS | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Q103=1 et T103=1 | 250W*3 | 805W | Correcte |
| Q300=1 et T103=1 | 250W*5 | 1362W | Correcte |
| Q201=1 et T201=1 | 400W*4 | 1616W | Correcte |
| Q102=1 et T102=1 | 400W*4 | 1784W | Correcte |

- Contrôler les valeurs des puissances réactives dans les circuits:

| CONDITIONS | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Q103=1 et T103=1 | 250W*3* 0.53=397.5 VAR | 471 VAR | Correcte (légère différence à la valeur calculée) |
| Q300=1 et T103=1 | 250W*5 * 0.53=662.5 VAR | 645 VAR | Correcte (légère différence à la valeur calculée) |
| Q201=1 et T201=1 | 400W*4* 0.53=848 VAR | 852 VAR | Correcte (légère différence à la valeur calculée) |
| Q102=1 et T102=1 | 400W*4* 0.53=848 VAR | 842 VAR | Correcte (légère différence à la valeur calculée) |

EDF impose un facteur de puissance minimum de 0,928 soit une valeur de la tan  < 0,4. A l’aide de vos relevés, vérifier que les conditions sont respectées pour chaque zone d’éclairage

Rappel :

La puissance réactive absorbée par le luminaire: Q1 = P x tan 1

| CONDITIONS | VALEUR ATTENDUE | VALEUR LUE | CONCLUSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste HT/BT | 300VAR | 471VAR | Conditions non respectées |
| Accueil du public | 500VAR | 645VAR | Conditions non respectées |
| Parking visiteurs | 640VAR | 852VAR | Conditions non respectées |
| Parking personnels | 640VAR | 842VAR | Conditions non respectées |

La valeur des protections est correctement adaptée et la valeur de tan Φ n’est pas correcte, ainsi il y aura dépassement. Afin d’éviter les pénalités, il sera nécessaire de mettre en service une batterie de condensateurs au TGBT.

En conclusion :

Le développement durable : Un enjeu permanent de l’éclairage extérieur.

(DT12 à DT16)

- Sachant qu’il existe trois modes de fonctionnement pour l’éclairage public : l’éclairage permanent, l’éclairage réduit, l’éclairage interrompu. Donnez la signification de ces trois éclairages (en mentionnant les avantages et les inconvénients pour chacun d’entre eux) : (Recherchez directement sur Internet.)

- L’éclairage permanent : Allumage à la tombée de la nuit et extinction au lever du jour. C’est le mode de fonctionnement le plus utilisé, car c’est le moins coûteux.

- L’éclairage réduit : Allumage à la tombée de la nuit et extinction au lever du jour, avec une baisse du niveau d’éclairement en pleine nuit. Les maîtres d’œuvre et d’ouvrages réfléchissent de plus en plus à la mise en place de l’éclairage réduit car il permet de diminuer un peu la pollution lumineuse et génère d’importantes économies d’énergie tout en maintenant un niveau d’éclairement suffisant pour les besoins. L’éclairage réduit est possible grâce aux réducteurs de puissance.

- L’éclairage interrompu : Allumage à la tombée de la nuit et extinction au lever du jour, avec une période d’arrêt de l’éclairage durant la nuit. L’éclairage interrompu a l’avantage de diminuer considérablement la pollution lumineuse dans les zones où ce type d’éclairage est mis en place, et il permet des économies d’énergie. Inconvénient : l’éclairage interrompu ne peut être employé que sur des axes ou espaces peu fréquentés, ou pas fréquentés en nocturne.

- Afin d’économiser l’énergie on met en place :

- Accès HTBT : détecteurs de présence (cellule photo électrique)

- Parking personnel : interrupteur crépusculaire et horloge.

Horaire hiver : 18H à 8H

Horaire été :     22H à 6H

- Donnez la référence du matériel choisi pour effectuer la  transformation.

Lumandar 1000.

- Etablir le  schéma multifilaire de l’installation avec l’interrupteur crépusculaire

- On vous demande d’effectuer la modification de schéma de l’armoire. Préciser sur quelle folio (partie commande et partie puissance), vous allez effectuer cette modification.

L’intervenant devra intervenir sur la partie d’installation suivante :

Folio 5/14 : ligne F et H (Partie puissance sans modification)

Folio 9/14 : ligne D, ligne L (Partie commande à modifier)

- A l’aide du logiciel Xrelais, effectuer la modification du schéma de commande : Schéma à établir suivant la disposition et du matériels qui est dans votre établissement.