Rapport de mesures de la température de l’armoire électrique

| Date d’intervention : 10/ 11/ 2012 | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : Lycée du Vimeu 3 r Denis Papin 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN |
| Nom du système : Fardeleuse |
| Température de référence (Pièce) : 20°C | Distance de la prise de vue : 1 m |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo du contacteur KM2 Photo infrarouge du contacteur KM2 | Max:Temp 101,06 (température du conducteur) P02:Temp 75,69 (Température de la vis du contacteur) P03:Temp 77,84 (température du conducteur) |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  |  | Priorité 0 : Aucune action |
|  |  | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  |  | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  |  | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique La connexion au niveau du contacteur KM2-2 monte à une température de 102°C. On peut classer l’ordre de priorité en catégorie 3. Il faudra resserrer la connexion ou vérifier qu’elle n’est pas oxydée. Le système a été arrêté car il y a un risque d’incendie et il ne doit surtout pas être remis en service sans être réparé. |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenant : Nom Prénom Signature |

Rapport de mesures de la température de l’armoire électrique

| Date d’intervention : 10/ 11/ 2012 | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : Lycée du Vimeu 3 r Denis Papin 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN |
| Nom du système : Fardeleuse |
| Température de référence (Pièce) : 20°C | Distance de la prise de vue : 1 m |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo du bornier X2 Photo infrarouge du bornier X2 | Max: 41,7 °C (conducteur 408 en Aval du bornier X2-25) P02: 35,1 °C (conducteur en Amont du bornier X2-25) P03: 38,7 °C (conducteur en Aval du bornier X2-24) P04: 40,9 °C (conducteur en Aval du bornier X2-25) P05: 37,7 °C (conducteur en Aval du bornier X2-26) P06: 33°C (conducteur en Aval du bornier X2-27) P07: 31,8°C (conducteur en Aval du bornier X2-28) P08: 30,8°C (conducteur en Aval du bornier X2-29) |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  |  | Priorité 0 : Aucune action |
|  |  | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  |  | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  |  | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique La température dans les conducteurs du premier groupe de résistances R2 est de 41,7°C alors que pour le même groupe de résistances R3, elle est seulement de 30,8°C. La limite du point chaud est atteinte si entre des composants similaires dans des conditions de charge identiques la différence n’excède pas 15 °C. Ici le ΔT est de 10,9°C (41,7-30,8). Le système est à la limite du point chaud. En conclusion, je conseille de surveiller le système, voire même de faire des recherches plus avancées pour déceler la cause du problème. Priorité 0 : Aucune action |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenant : Nom Prénom Signature |

Rapport de mesures de la température des conducteurs

| Date d’intervention : 10/ 11/ 2012 | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : Lycée du Vimeu 3 r Denis Papin 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN |
| Nom du système : Fardeleuse |
| Température de référence (Pièce) : 21°C | Distance de la prise de vue : 1 m |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo du Contacteur KM7 Photo infrarouge du Contacteur KM7 | Max : 38,5°C (phase n°2 en amont de KM7) P01: 36,3°C (phase n°1 en amont de KM7) P02: 37,0°C (phase n°2 en amont de KM7) P03: 33,0°C (phase n°3 en amont de KM7) Mesure par une ligne |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  |  | Priorité 0 : Aucune action |
|  |  | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  |  | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  |  | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique La température des conducteurs en amont de KM7, est de 36,33°C dans la phase 1, 37,04°C dans la phase 2 et 33°C dans la phase3. La température est équilibrée dans les trois phases. La température de la pièce était de 21°C. Il ne faut pas dépasser 15°C de plus que la température ambiante donc la limite est de 36°C. Les températures sont assez élevées, seront à surveiller et peuvent-être classées en priorité 1. |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenant : Nom Prénom Signature |

Rapport de mesures de la température du Moteur M1

| Date d’intervention : 10/ 11/ 2012 | Nom de l’opérateur : Nom Prénom |
| --- | --- |
| Lieu d’intervention (Nom, adresse) : Lycée du Vimeu 3 r Denis Papin 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN |
| Nom du système : Fardeleuse |
| Température de référence (Pièce) : 20°C | Distance de la prise de vue : 1 m |

| Photo de la mesure | Point de Mesure |
| --- | --- |
| Photo du Moteur M1 Photo Infrarouge du Moteur M1 | Température Max:50,78°C (Carter du ventilateur) P02: 28,06°C (Câble d’alimentation) P03: 29,82°C (Réducteur) P04: 28,65°C (Moteur) |
|  | Ordre de priorité : (Cocher la casse) |
|  |  | Priorité 0 : Aucune action |
|  |  | Priorité 1 : A surveiller (suivi de l’évolution de l’anomalie) |
|  |  | Priorité 2 : A réparer dans un délai court (inférieur à 1 mois) |
|  |  | Priorité 3 : Action immédiate dès réception du rapport |
| Rapport de mesure de la température de l’armoire électrique La température de surface du motoréducteur est légèrement inférieure à 30°C. La température de 50,78°C sur le Carter du ventilateur est due à la surface brillante qui modifie le coefficient d’émissivité. De plus le tapis situé au dessus est à une température de 175°C et renvoie de la chaleur vers le moteur. En conclusion, le moteur M1 ne présente aucun problème particulier. Priorité 0 : Aucune action |
| Le : 10/ 11/ 2012 Intervenants : Nom Prénom Signature |