DOSSIER TECHNIQUE

AQUATICC : SERRES

# PRESENTATION :

Un complexe de serres à été conçu pour y produire des semis de plantes ou de légumes. Pour obtenir un plant, une graine est placée par robot dans une cellule de terreau. Grâces à une humidité et une température constantes ainsi qu'un éclairage au néon, une bonne germination des graines est réalisée.

Le système de chauffage des serres ainsi que le contrôle de l'humidité sont confiés à un dispositif électronique

Etant donné la quantité de terreau à humidifier, l'arrosage des semis est une lourde tâche. Il est assuré par des buses qui produisent de fines gouttelettes afin d'éviter de déplacer les graines dans les cellules.

SERRES:

PROBLEME :

Les semis doivent impérativement être arrosés par une fine pluie de gouttelettes. Afin de respecter cet impératif, les extrémités des arroseurs sont équipées de buses permettant la production des fines gouttelettes nécessaires. Les buses ne se mettront en service que si elles sont alimentées par une eau à une certaine pression ( 3 bars ).

PRINCIPE de l'INSTALLATION :

Le système d'arrosage n'étant pas prévu pour supporter une pression importante, l'installation est réalisée de la façon suivante.

L'eau est pompée dans l'aqueduc municipal pour ensuite être stockée dans des réservoirs.

Une détection du niveau de l'eau stockée est réalisée. Trois niveaux sont contrôlés :

Mini  ;  Ref  et  Maxi.

Au niveau Mini, le poids de l'eau stockée dans les réservoirs est juste suffisant pour alimenter les buses d'arrosage avec les 3 bars de pression nécessaires. En dessous du niveau Mini, la pression nécessaire aux buses n'est pas présente. Il n'y a pas la production de fine pluie ; l'arrosage ne peut être effectué. Afin de ne pas fournir une pression trop importante aux buses d'arrosage et aussi pour ne pas pomper de l'eau pour rien dans l'aqueduc, une limite Maxi du niveau de l'eau stockée dans les réservoirs est contrôlée. Le niveau de l'eau stockée doit toujours être entre Ref et Maxi. En dessous du niveau Ref, la pression d'alimentation des buses d'arrosages est suffisante, par contre la quantité d'eau en réserve est critique.

Réservoirs  de  STOCKAGE

Au-dessus du niveau Ref, la pression d'alimentation des buses d'arrosages est suffisante, et la quantité d'eau en réserve est satisfaisante.

AQUEDUC

POMPAGE

ARROSEURS et  BUSES

FONCTIONNEMENT de l'INSTALLATION :

- L ' installation est alimentée à partir d'un secteur  3 x 400 V + N + PE.

- La partie opérative de l'installation est principalement constituée de 2 pompes ( P 1 et P 2 ). Les turbines de ces pompes sont entraînées en rotation par des moteurs asynchrones :

* triphasé pour la pompe n° 1.

* monophasé pour la pompe n° 2.

- Par sécurité, 2 modes de fonctionnement sont possibles.

AUTOMATIQUE		et		semi-AUTOMATIQUE

En position semi-AUTOMATIQUE :

Les pompes P 1 et P 2 peuvent être mises en service indépendamment l'une de l'autre. Le dispositif ne peut démarrer que si la sélection par commutateur rotatif 2 positions ( S 10  ) est effectuée, si les réservoirs ne sont pas pleins ( S 14 ) et si on en donne l'ordre par impulsion sur bouton poussoir

S 3 pour la marche de P 1 et S 4 pour l'arrêt de P 1.

S 5 pour la marche de P 2 et S 6 pour l'arrêt de P 2.

Si ces conditions sont respectées, le moteur M 1 peut être alimenté par le contacteur KM1 et le moteur M 2 par le contacteur KM2.

Dés que le niveau maxi est atteint, l'alimentation du ou des moteurs est interrompue.

L'arrêt de l'alimentation du ou des moteurs ( KM1 = 0 ou KM2 = 0 ) peut intervenir à n'importe quel moment par impulsion sur bouton poussoir ( S 4  ou S 6).

Les surcharges de chacun des moteurs des pompes sont contrôlées respectivement par F 1 pour la pompe n° 1, et par F 2 pour la pompe n° 2.

En position AUTOMATIQUE :

La sélection du mode de fonctionnement est toujours faite par le commutateur rotatif à deux positions ( S 10 ). Le fonctionnement en mode Automatique est confié à un Automate Programmable Industriel ( A P I ).

Une impulsion sur le bouton poussoir de départ du cycle ( S 7 ) provoque le début du fonctionnement à condition que les réservoirs ne soient pas pleins ( Maxi : S 14 ). L'eau est amenée aux réservoirs grâce aux deux turbines entraînées en rotation par le moteur asynchrone triphasé ( M 1 ) ( KM1 = 1 ) pour la pompe P 1 et par un moteur asynchrone monophasé ( M 2 ) ( KM2 = 1 ) pour la pompe P 2.

En fonctionnement automatique, une procédure de remplissage des réservoirs est prévue. Cette procédure peut débuter quel que soit le niveau d'eau stockée. Elle consiste à remplir les réservoirs avec les deux pompes P 1 et P 2, jusqu'à atteindre le niveau Maxi (. S 14 ).

Dés que le niveau MAXI de l'eau contenue dans les réservoirs est atteint, l'alimentation des moteurs est interrompue ( KM1 = 0 et KM2 = 0). Le moteur M 1 de la pompe P 1 ne sera réalimenté que lorsque le niveau d'eau descendra en dessous du niveau de REF ( S 13 ) alors que le moteur M 2 de la pompe 2 ne sera réalimenté qu'un certain temps après le moteur M 1. Dés que le niveau MAXI de l'eau contenue dans les réservoirs est atteint, l'alimentation des moteurs est interrompue ( KM1 = 0 et KM2 = 0). Il faut que le niveau de l'eau stockée arrive en dessous du niveau de Ref pour reprendre le fonctionnement décrit ci-dessus.

Trois cas peuvent se produirent après le franchissement d'un niveau.

- soit le niveau d'eau continue à monter et atteint le niveau supérieur jusqu'à atteindre le niveau Maxi. Automatiquement, au niveau Maxi, les moteurs ( M 1 et M 2 ) ne seront plus alimentés ( KM1 = 0 et KM2 = 0 ).

- soit le niveau d'eau monte au-dessus du niveau franchi et reste entre le niveau franchi et le niveau immédiatement supérieur. Le cycle reste en fonctionnement normal en attendant que le niveau supérieur soit atteint.

- soit le niveau d'eau monte au-dessus du niveau franchi, reste un instant entre le niveau franchi et le niveau immédiatement supérieur puis commence à descendre. Si le niveau d'eau continue à baisser et arrive en dessous du niveau MINI ( S 12 ), après un certain temps de fonctionnement des moteurs ( M 1 et M 2 ) au-dessous du MINI ( S 12 ), l'installation se met en alarme ( H 11 ) et l'alimentation des moteurs est interrompue. Il faut alors acquitter le défaut par impulsion sur un bouton poussoir ( S 9 ) et redémarrer le fonctionnement par impulsion sur S 7.

Si lors du remplissage des réservoirs, un niveau ( Mini, Ref ou Maxi ) n'est pas atteint après un temps de 30 ", l'installation se met en alarme.

A tout instant, l'arrêt du fonctionnement automatique peut intervenir par impulsion sur bouton poussoir ( S 8 ). L'installation se positionne à son état initial.

Un arrêt d'urgence ( S1 ) permet l'arrêt immédiat et général de toute l'installation.

Une signalisation indiquera :

- le niveau MAXI par voyant lumineux  H 10.

- le niveau Dessous REF par voyant lumineux H 8.

- le niveau Dessus REF par voyant lumineux H 9.

- le mode de marche par voyants lumineux, H 7 pour la marche AUTOMATIQUE et H 6 pour la marche en Semi AUTOMATIQUE.

- le  MANQUE EAU  après 1 min par avertisseur sonore H 11.

- le  MANQUE EAU par voyant lumineux H 4.

- le fonctionnement de la pompe n° 1 par voyant lumineux H 3.

- le fonctionnement de la pompe n° 2 par voyant lumineux H 5.

GRAFCET  de Fonctionnement GENERAL.

Point de vue Partie OPERATIVE.

GRAFCET  GENERAL.

Point de vue Partie COMANDE

Affectation Entrées sorties API ainsi que variables internes de l’automate TSX NANO 2028

| Variables d’entrées |  | Variables de sorties |  | Variables internes étapes |  | Variables internes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %I0.0 | S8 | %Q0.0 |  | %M1 | 1 | %M23 |  |  |  |
| %I0.1 | S7 | %Q0.1 | KM1 | %M2 | 2 | %M24 |  |  |  |
| %I0.2 | S12 | %Q0.2 | KM2 | %M3 | 3 | %M25 |  |  |  |
| %I0.3 | S13 | %Q0.3 | H10 | %M4 | 4 | %M26 |  |  |  |
| %I0.4 | KA3 | %Q0.4 | H4 | %M5 | 5 | %M27 |  |  |  |
| %I0.5 | KA2 Auto | %Q0.5 | H11 | %M6 | 6 | %M28 |  |  |  |
| %I0.6 | KA1 SemiAuto | %Q0.6 | H9 | %M7 | 7 | %M29 |  |  |  |
| %I0.7 | S9 | %Q0.7 | H8 | %M8 | 8 | %M30 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M9 | 9 | %M31 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M10 | 10 | %M32 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M11 | 11 | %M33 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M12 | 12 | %M34 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M13 | 13 | %M35 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M14 | 14 | %M36 |  |  |  |
|  |  |  |  | %M15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | %M16 | 16 |  | Tb |  | P |
|  |  |  |  | %M17 | 17 | %TM1 | 1s |  | 0040 |
|  |  |  |  | %M18 | 18 | %TM2 | 1s |  | 0012 |
|  |  |  |  | %M19 |  | %TM3 | 1s |  | 0030 |
|  |  |  |  | %M20 |  | %TM4 | 1s |  | 0003 |
|  |  |  |  | %M21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | %M22 |  |  |  |  |  |

GRAFCET  Général

Point  de  vue  AUTOMATE

Programme TSX NANO

0	LDN 		%M1

1	ANDN		%M2

2 	ANDN		%M3

3 	ANDN		%M4

4 	ANDN		%M5

5 	ANDN		%M6

6 	ANDN		%M7

7 	ANDN		%M8

8 	ANDN		%M9

9	ST		%M24

10	LD		%M24

11 	ANDN		%M10

12 	ANDN		%M11

13 	ANDN		%M12

14 	ANDN		%M13

15 	ANDN		%M14

16 	ANDN		%M15

17 	ANDN		%M16

18 	ANDN		%M17

19	ST		%M25

20	LD		%M25

21	ANDN		%M18

22 	ANDN		%M19

23 	ANDN		%M20

24 	ANDN		%M21

25 	ANDN		%M22

26	ST		%M23

27	LD		%M2

28	R		%M1

29	LD		%M5

30 	ANDN		%I0.0

31	OR		%M23

32	S		%M1

33	LD		%M3

34	ORN		%I0.0

35	R		%M2

36	LD		%M1

37	AND		%I0.1

38	S		%M2

39	LD		%M4

40	OR		%M6

41	OR		%M8

42	OR		%M10

43	ORN		%I0.0

44	R		%M3

45	LD		%M2

46	ANDN		%0.4

47	S		%M3

48	LD		%M5

49	ORN		%I0.0

50	R		%M4

51	LD		%M3

52 	ANDN		%I0.2

53	AND		%M31

54	OR(		%M22

55 	ANDN		%I0.2

56	AND		%M33

57	)

58	S		%M4

59	LD		%M1

60	ORN		%I0.0

61	R		%M5

62	LD		%M4

63	AND		%I0.7

64	S		%M5

65	LD		%M7

66	ORN		%I0.0

67	R		%M6

68	LD		%M3

69	OR		%M22

70	AND		%I0.2

71	S		%M6

72	LD		%M21

73	OR		%M8

74	ORN		%I0.0

75	R		%M7

76	LD		%M6

77	ANDN		%I0.2

78	S		%M7

79	LD		%M9

80	ORN		%I0.0

81	R		%M8

82	LD		%M7

83	OR		%M3

84	OR		%M22

85	AND		%I0.3

86	S		%M8

87	LD		%M21

88	OR		%M10

89	ORN		%I0.0

90	R		%M9

91	LD		%M8

92	ANDN		%I0.3

93	S		%M9

94	LD		%M11

95	ORN		%I0.0

96	R		%M10

97	LD		%M9

98	OR		%M3

99	OR		%M20

100	OR		%M18

101	AND		%I0.4

102	S		%M10

103	LD		%M12

104	ORN		%I0.0

105	R		%M11

106	LD		%M10

107	ANDN		%I0.4

108	S		%M11

109	LD		%M13

110	ORN		%I0.0

111	R		%M12

112	LD		%M11

113	AND		%I0.3

114	S		%M12

115	LD		%M21

116	OR		%M14

117	OR		%M16

118	ORN		%I0.0

119	R		%M13

120	LD		%M12

121	ANDN		%I0.3

122	AND		%M34

123	S		%M13

124	LD		%M21

125	OR		%M15

126	ORN		%I0.0

127	R		%M14

128	LD		%M13

129	AND		%M32

130	S		%M14

131	LD		%M18

132	ORN		%I0.0

133	R		%M15

134	LD		%M14

135	OR		%M20

136	AND		%I0.3

137	S		%M15

138	LD		%M17

139	OR		%M18

140	ORN		%I0.0

141	R		%M16

142	LD		%M13

143	AND		%I0.3

144	S		%M16

145	LD		%M18

146	ORN		%I0.0

147	R		%M17

148	LD		%M16

149	ANDN		%I0.3

150	S		%M17

151	LD		%M21

152	OR		%M19

153	OR		%M10

154	ORN		%I0.0

155	R		%M18

156	LD		%M15

157	ANDN		%I0.3

158	OR(		%M16

159	OR		%M17

160	AND		%M32

161	)

162	S		%M18

163	LD		%M20

164	ORN		%I0.0

165	R		%M19

166	LD		%M18

167	AND		%I0.3

168	S		%M19

169	LD		%M21

170	OR		%M10

171	OR		%M15

172	ORN		%I0.0

173	R		%M20

174	LD		%M19

175	ANDN		%I0.3

176	S		%M20

177	LD		%M22

178	ORN		%I0.0

179	R		%M21

180	LD		%M7

181	OR		%M9

182	OR		%M13

183	OR		%M14

184	OR		%M18

185	OR		%M20

186	AND		%I0.2

187	S		%M21

188	LD		%M6

189	OR		%M4

190	OR		%M8

191	ORN		%I0.0

192	R		%M22

193	LD		%M21

194	ANDN		%I0.2

195	S		%M22

196	BLK		%TM1

197	LD		%M3

198	IN

199	OUT_BLK

200	LD		Q

201	ST		%M31

202	END_BLK

203	BLK		%TM2

204	LD		%M13

205	OR		%M16

206	OR		%M17

207	IN

208	OUT_BLK

209	LD		Q

210	ST		%M32

211	END_BLK

212	BLK		%TM4

213	LD		%M12

214	IN

215	OUT_BLK

216	LD		Q

217	ST		%M34

218	END_BLK

219	BLK		%TM3

220	LD		%M22

221	IN

222	OUT_BLK

223	LD		Q

224	ST		%M33

225	END_BLK

226	LD		%M3

227	OR		%M6

228	OR		%M7

229	OR		%M8

230	OR		%M9

231	OR		%M13

232	OR		%M14

233	ST		%M26

234	LD		%M15

235	OR		%M16

236	OR		%M17

237	OR		%M18

238	OR		%M19

239	OR		%M20

240	OR		%M21

241	ST		%M27

242	LD		%M26

243	OR		%M27

244	OR		%M22

245	ST		%Q0.1

246	LD		%M3

247	OR		%M6

248	OR		%M7

249	OR		%M8

250	OR		%M9

251	OR		%M14

252	ST		%M28

253	LD		%M19

254	OR		%M20

255	OR		%M21

256	OR		%M22

257	ST		%M29

258	LD		%M28

259	OR		%M29

260	ST		%Q0.2

261	LD		%M10

262	ST		%Q0.3

263	LD		%M4

264	OR		%M5

265	OR		%M21

266	OR		%M22

267	ST		%Q0.4

268	LD		%M4

269	ST		%Q0.5

270	LD		%M9

271	OR		%M11

272	OR		%M17

273	OR		%M18

274	ST		%Q0.6

275	LD		%M7

276	OR		%M13

277	OR		%M20

278	ST		%Q0.7

----

IMPLANTATION DU MATERIEL INDUSTRIEL DANS LE COFFRET :

550

T	            Q5 Q4 Q3 Q2   Q1         Q

API

650

KM1	  KM2       F2         KA1    KA2   KA3

Puissance        X2          X1 	    X3         X4